KYCK综合状态分析仪(触摸彩屏）
[image: image40.emf]
Installation & Operation Manual

说 明 书 

 V1.5
安 徽 凯 宇 电 气 有 限 公 司
安全和注意事项

[image: image2.jpg]



 危险和警告

◆本装置只能由专业人士进行安装和维护。

◆对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
[image: image3.jpg]


  触电、燃烧和爆炸的危险

◆设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

◆对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源。

◆要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

◆在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
◆设备在使用中应该提供正确的额定电压。
◆在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！

目      录

4一、产品概述


5二、产品特点


5三、技术参数


53.1 装置技术参数


63.2 无线温度传感器技术参数


93.3、红外探头参数


93.4、摄像头参数


133.5、局放传感器


143.6、SF6气体传感器


153.7、电力参数


16四、装置面板功能图


17五、触摸界面显示


175.1、界面显示


185.2、温度界面


195.3、电力参数


205.4、视频监控


205.5、热成像分析


215.6、遥测越限\遥信变位


225.5、功能设置


23六、装置功能注释


236.1  一次模拟图显示


236.2  防误语音提示


246.3  分合闸操作功能


246.4  加热除湿及排风控制功能


246.5  高压带电显示及闭锁功能


25七、开孔尺寸与接线图


27八、常见故障说明




一、产品概述

该系列综合分析仪是针对目前中压系统开关技术发展而开发设计的一种多功能智能化开关模拟综合动态指示装置，主要应用于电压等级为0.1～40.5KV的各种户内开关柜。 产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态；带有高压带电指示、带电闭锁输出、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、红外人体感应、柜内电气接点在线测温、RS485通信接口等多种功能，简化了开关柜面板设计，美化了部局，完善了开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。

二、产品特点

先进的高性能工业级微处理器，数据处理和信息存储能力强，可靠性高，运行速度快

采用工业级32位通信处理器

低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗

WDT看门狗设计，保证系统稳定

支持串口软件和远程维护

多种传感器可选择，可根据现场要求选择相适用的测温传感器

在线温度实时测量，温度准确性高、实时性强

采用先进存储技术，断电后设定参数不丢失

集成电力测量、电能计量、谐波分析等功能

配带视频监控功能

可带网络接口

集成USB接口参数设置数据导出便以操作

触摸屏显示直观、分辨率高、操作方便

三、技术参数

3.1 装置技术参数

	技术参数
	技术指标

	使用环境
	环境温度
	-10℃～+55℃（正常工作）

	
	环境湿度
	≤95%

	
	大气压力
	80～110KPa

	
	海拔高度
	≤2500米

	工作电源
	电    源
	AC85～265V/DC110～370V

	
	功    耗
	≤10W

	
	隔离耐压
	2KV

	
	电源跌落
	200ms

	绝缘性能

	抗电强度
	外壳与端子之间大于AC2000V

	
	绝缘性能
	外壳与端子之间大于100ΜΩ

	
	抗 震 性
	10～55～10Hz 2g  1min

	
	抗 干 扰
	符合GB/T17626.8-1998标准

	环境温湿度测量
	温度测量范围
	0℃～+70℃，±1℃

	
	湿度测量范围
	0～99%RH，±5%RH

	电气接点在线测温
	温度测量范围
	-25℃～+125℃，±1℃

	
	管理无线传感器数量
	≤15只  

	热成像分析功能
	温度测量范围
	-40℃～+300℃

	
	红外探头路数
	≤4只  

	视频监控
	接口方式
	USB接口

	
	摄像头路数
	≤2只

	通讯方式
	通讯接口
	RS485接口、以太网口

	
	通讯协议
	Modbus协议

	
	波特率
	1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps

	
	数据格式
	8个数据位、1个停止位、无校验

	数据保存时间
	响应时间
	≤4s

	
	保存时间
	≥10年

	安装方式
	嵌入式安装


3.2 无线温度传感器技术参数

	参数介绍

	[image: image1.jpg]& BT
W Pl

A 8 C

”
(_JEEL ” l

R

fEF

- NIED R 3 - S FEE
Eft- i 67 3 D 22 T4 o S o I S Ot

&

x

N\

/A:5355.77%Z
8:33(5.22%2

o JNIHA IN##B e HEXIA e HEX|B HE BA

00






	[image: image14.jpg]




	产品名称：微型无源无线温度传感器
	产品名称：无线温度传感器（户外）

	传感器类型：无源
	传感器类型：无源       防护等级：IP68

	温度测量范围：-25℃～+125℃
	温度测量范围：-25℃～+125℃

	测量精度：±1℃
	测量精度：±1℃            

	温度采样频率：默认20秒
	温度采样频率：默认20秒

	无线频率：433MHz
	无线频率：433MHz

	无线传输距离：433M≤200米（空旷距离）
	无线传输距离： 433M≤200米（空旷距离）

	工作电源：感应取电  启动电流：≥5A
	工作电源：感应取电  启动电流：≥5A

	安装方式：捆绑式
	安装方式：捆绑式 

	主体尺寸：26mm*22.5*9.9mm
	主体尺寸：30mm*32mm*12.9mm

	[image: image15.png]




	[image: image16.png]




	产品名称：微型有源表带式测温传感器
	产品名称：微型无源表带式温度传感器 

	传感器类型：有源
	传感器类型：无源

	温度测量范围：-40℃～+150℃
	温度测量范围：-40℃～+150℃

	测量精度：±1℃
	测量精度：±1℃

	温度采样频率：默认25秒
	温度采样频率：默认25秒

	无线频率：433MHz
	无线频率：433MHz

	无线传输距离： 433M≤200米（空旷距离）
	无线传输距离： 433M≤200米（空旷距离）

	工作电源：感应取电  启动电流：≥5A
	工作电源：感应取电  启动电流：≥5A

	安装方式：捆绑式
	安装方式：捆绑式

	主体尺寸：36.2mm*23mm*20mm 表带总长385mm
	主体尺寸：35.5mm*21mm*14.5mm表带总长385mm


微型无源传感器安装方式

	第一步：预计安装部位长度，取合适长度穿过模块；把取

电片跟软硅胶插入传感器（软硅胶有波纹的一面朝下跟感

应温度位置一致）
[image: image17.jpg]





	第二步：将模块缠绕在取电部位（电流主路）让测温点位接触到要测温部位，并拉紧两侧的合金片；然后把两头到卡扣底下重叠。用内六角拧紧螺丝。

[image: image18.png]


            



	[image: image19.jpg]


    安装完整如下图：




3.3、红外探头参数

[image: image4.png]



	红外温度传感器技术参数

	温度测量范围
	-30℃～+300℃

	测量分辨率
	0.1℃

	测量精度
	±2℃（中心区域，0~100℃）

	分辨率
	32*24像素

	视场角
	55°x35°、110°x75° 0.5m

	采样时间
	默认实时采集（可自由设置间隔时间）

	刷新率
	0.5Hz…64Hz

	校验
	无需校验

	功耗
	23mA(3.3V)

	数据接口
	RS485接口

	工作环境
	-10°C-70°C


测量计算

[image: image20.png]



[image: image21.png]



3.4、摄像头参数

[image: image5.png]



	红外夜视摄像头技术参数

	最高像素大小
	1280*720

	输出图像格式
	默认MJPG格式

	支持分辨率及频率
	1280*720 MJPG 30帧  640*480 MJPG 30帧

	信噪比
	39db

	动态范围
	69db

	灵敏度
	3300mV/Lux-scc

	最低照度
	0.01ux

	接口类型
	USB2.0 OTG

	支持免驱协议
	USB vieo Class(UVC)

	自动曝光控制AEC
	支持

	自动自平衡AEB
	支持

	自动增益控制AGC
	支持

	可调参数
	亮度 对比度 色饱和度 色调 清晰度 曝光度

	镜头
	标配3.6mm 

	供电方式
	USB

	工作温度
	-20—60度

	扳机尺寸重量
	38*38mm 30g

	线长
	5米

	红外夜视
	支持

	补光灯板
	2课超清点阵红外灯珠

	数据线长
	5米

	安装部位
	断路器室、电缆室、隔离刀闸室等

	安装方式
	螺丝固定


[image: image6.png]



安装操作

   摄像头部分跟底部可拆卸，安装时把底部拆下来用螺丝固定在柜内，底座安装完成后再把摄像头部分拧紧在底座上；安装螺丝孔径大小6.8mm。

安装位置示意图

[image: image22.jpg]i =
7
A
o
o
.K





[image: image23.png]Ilmll 1 l

lrlll Il "i ‘,“‘





摄像头安装在断路器左上角处（红色圆圈处）可以监测这个断路器情况；具体走线方式需根据柜子厂家布线规则来定义

安装图片

[image: image24.jpg]


[image: image7.jpg]



3.5、局放传感器

[image: image8.png]



	一体式高频局放传感器

	接收频段
	200MHz~2000MHz

	通讯方式
	RS485接口

	安装方式
	螺钉固定式安装

	工作电源
	DC 12~24V

	高频UHF天线
	无源无线原理

	监测灵敏度
	10PC

	安装位置
	电缆室

	尺寸
	185*128*40mm


3.6、SF6气体传感器

[image: image9.png]



	SF6气体传感器

	检测气体
	六氟化硫SF6、氧气O2、温湿度

	环境检测
	数字温湿度传感器检测

	检测原理
	双通道非分红外吸收检测（NDIR）

	检测量程
	0-1500ppm、0-25％、

	检测精度
	正负25ppm+2％FS（标准量程内）

	温度检测
	0~70℃、±2℃

	湿度检测
	0~99％RH、±5％RH

	工作温度
	-5~45℃

	工作压力
	750~1200hPa

	环境湿度
	10-95％RH（无凝露）

	预热时间
	小于2分钟

	响应时间
	约2分钟

	工作电压
	DC9-24V、AC/DC220V(二选一)

	报警输出
	2路继电器

	使用寿命
	大于6年

	外形尺寸
	125*70*40mm


地址表：

	拨码开关位置
	地址
	拨码开关位置
	地址
	拨码开关位置
	地址
	拨码开关位置
	地址

	1
	1
	14
	9
	15
	17
	145
	25

	2
	2
	24
	10
	25
	18
	245
	26

	12
	3
	124
	11
	125
	19
	1245
	27

	3
	4
	34
	12
	35
	20
	345
	28

	13
	5
	134
	13
	135
	21
	1345
	29

	23
	6
	234
	14
	235
	22
	2345
	30

	123
	7
	1234
	15
	1235
	23
	12345
	31

	4
	8
	5
	16
	45
	24
	
	


3.7、电力参数

	技术参数
	技术指标

	电力参数
	电流
	范围：0.030~6A，精度：0.2%

	
	电压
	范围：9~400V，精度：0.2%

	
	有功功率
	范围：0～99999999kw，精度：0.5%

	
	无功功率
	范围：0～99999999kvar，精度：0.5%

	
	功率因素
	范围：0.0～0.99,精度：0.5%

	
	频率
	范围：40-60Hz,精度：±0.01Hz

	
	有功电能
	0～99999999 Mwh,0.5%

	
	无功电能
	0～99999999 Mvarh,1.0%

	
	电能脉冲输出
	脉冲输出接口（选配）

	
	计量电压
	三相三线3×100V，3×380V

三相四线3×57.7V , 3×220V

	
	基本电流（Ib）
	1A，5A,

	接线方式
	三相四线、三相三线

	电力参数功能配置表

	三相电流
	√
	三相电压
	√
	有功功率
	√

	无功功率
	√
	频率
	√
	视在功率
	√

	功率因数
	√
	有功电能
	√
	无功电能
	√

	31次电压谐波含量
	√
	31次电流谐波含量
	√
	
	


四、装置面板功能图

[image: image10.png]



	序号
	功能
	序号
	功能

	1
	触摸屏显示界面
	13
	三相验电孔

	2
	实验位置显示灯
	14
	工作位置指示灯

	3
	喇叭
	15
	储能指示灯

	4
	红外感应
	16
	自检按钮

	5
	USB接口
	17
	断路器分指示灯

	6
	接地合状态指示
	18
	断路器合指示灯

	7
	接地分状态指示
	19
	储能开关

	8
	就地/远方转换开关
	20
	温湿度传感器显示

	9
	验电指示灯
	21
	加热、排风、照明指示灯

	10
	运行指示灯
	22
	分/合闸转换开关

	11
	备用指示灯
	
	

	12
	三相带电指示灯
	
	


五、触摸界面显示

5.1、界面显示

界面分为3个显示区，一区为菜单栏显示区，主要用于操控各功能参数设置操作为主；二区为主界面显示区，显示一次系统模拟图、两路温湿度传感器显示、加热排风照明输出指示；三区为功能显示区，主要显示温度数据、电力数据、谐波分析、智能抄表、遥测越限、遥信变位、热成像分析、视频监控等功能点击对应功能进入数据展示界面。 

[image: image25.emf][image: image26.emf]
[image: image27.emf]
5.2、温度界面

     以颜色区分相序，每3个传感器为一组横排显示直观便于关于统一部位温差变化，显示每个测温传感器的实时温度值，可显示最近一个月历史曲线；记录每个测温点最近1年每个月最高温度记录，

[image: image28.emf][image: image29.emf]
     5.3、电力参数

可测量三相电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、总有功电量、总无功电量、31次电流谐波、31次电压谐波、智能抄表。

[image: image30.emf][image: image31.emf]
[image: image32.emf][image: image33.emf]
5.4、视频监控

    可带入两路视频监控，用于监测断路器实时状态，挂差时间可设置。 

[image: image34.emf]
5.5、热成像分析


最多可同时接入4路红外测温探头检测柜内温度。可在显示区域内最多框选3个区域分别展示，显示每个框选区域内的最大值、最小值、平均值、预警点数、报警点数；点击图像可弹该探头所有发生的报警信息。

[image: image35.emf][image: image36.emf]
5.6、遥测越限\遥信变位


温度超温信息事件记录；记录断路器分合闸操作事件。

[image: image37.emf][image: image38.emf]
5.5、功能设置

     可对装置进行状态显示标题、485通讯、越限报警上下限、存储数据间隔、网络通讯、电力参数变比、复费率时段、抄表时间等各种功能设置；进入每个功能选项需输入密码“5102”后才能进行参数修改。

[image: image39.emf]

六、装置功能注释

6.1  一次模拟图显示

⑴断路器分、合闸指示：

断路器合闸时，红色模拟条 18 发光

断路器分闸时，绿色模拟条17 发光

⑵手车工作位置和试验位置：

手车位于工作位置时，红色模拟条 14 发光

手车位于实验位置时，绿色模拟条 2 发光

(注:手车处于工作位置和实验位置之间时，指示灯均为不发光)

⑶接地刀指示：

当接地刀处于分闸状态时,绿色模拟条 7 发光

当接地刀处于合闸状态时,红色模拟条 6 发光

⑷储能：

当已储能时,储能指示灯 15 发光

当未储能时,储能指示灯 15 不发光
6.2  防误语音提示

⑴当接地刀处于分闸状态、断路器处于合闸状态，误将手车从试验位置推至

工作位置时，防误语音提示“请分断路器”同时模拟条2、6、7、14、17闪烁。
  ⑵当接地刀处于合闸状态、断路器处于分闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，防误语音提示＂请分接地刀＂，同时模拟条2、7、14、17、18闪烁。
⑶当接地刀处于合闸状态、断路器(负荷开关、接触器)处于合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，防误语音提示“请分断路器，请分接地刀”，同时模拟条2、7、14、17闪烁。
注：三条语音提示内容主要针对手车式断路器柜。

6.3  分合闸操作功能

开关柜智能操显装置可按客户实际需求配置最多不超过三只转换开关，也可根据客户实际需要改为相应的按钮，可实现以下操作：

1）分合闸操作；2）储能操作；3）远方/就地操作；4）照明操作。

6.4  加热除湿及排风控制功能

  6.4.1 出厂默认：温度上限 +15℃，  下限 +5℃；

            湿度上限90%RH， 下限75%RH； 

            排风上限+40℃，   下限+30℃；

  6.4.2 加热启动：当传感器测得的环境温度低于设定的温度下限　

值，或者测得的湿度值大于设定的湿度上限值时启动加热。

6.4.3  加热停止：

a)当传感器测得的环境温度高于设定的温度上限值或测得

的湿度低于设定的湿度下限值时，停止加热；

b)当传感器测得的环境温度超过+40℃时无条件停止加热，　

防止过热损伤。

6.4.4 排风启动：当传感器测得的环境温度高于设定排风上限时，

启动排风，低于排风下限时，停止排风。

6.5  高压带电显示及闭锁功能

   LED启辉电压（kV）：额定相电压×(0.15-0.65)

   闭锁启控电压（kV）：额定相电压×0.65

   当三相高压同时不带电的状态下，闭锁触点输出闭合，同时解锁指示的红灯  

   亮。否则闭锁有效，同时启动闭锁无源触点输出。  

注：接入电容式高压带电传感器（其输出短路电流不低于220μA±10%）。
七、开孔尺寸与接线图

	装置开孔尺寸:220*165mm

	[image: image11.png]238

185

BEFE

60

160




安装方式：嵌入式安装

	温湿度传感器外形尺寸（单位：mm）

	[image: image12.png]



安装方式：35mm导轨安装

	    接线图

	[image: image13.png]W 0N A s WY

T~ TS
o U A WV - O

A H e Ik

B AR R AR

CAEHS LA KA A

—

| BB T

(EIRH 1)

| BB T

(IR A1)

Biin

| kA

|

| LAERCE

| gk

| B

Q|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|@

RV RE AR ARA

33
34
35
36
37
38
39

40
41

42

17| O = s minmsimin
18 |@ |— (c/nc220v)
%) | AN AS
20 Q@ (W IF)
2l | @ — mamamBti
22[Q|— (LU TF)
23| A
4[| — CEWHID
23| @ — #mpsat
26 [ |— CEwETH
27| @ |— mwitas
28[p | CEWEHIT)
29 @ — st
30 @ | CEEFEI)
31 LR
@ RS4854% 11
cEl 7Y
USBII
IR B

5N

— lax

— la

— Ib%

— Ib

— Lc*

—— UA

— UB

I uc

NINNSNNNNNNS





	1、装置供电电源为17、18端子，接入电压为AC85～265V或DC110～370V。

2、一次回路模拟显示部分端子为：9-16，所有开关量均为无源接点输入。
4、其它按装置端子接线图接好并校对正确后，方可接通工作电源。

5、以上为装置标准端子定义，实际端子定义也可根据用户要求作相应调整。


八、常见故障说明

	功能区
	常见故障现象
	判断和排除方法

	装置显示
	装置通电后无任何显示
	检查装置背面的电源开关是否处于开的位置。

2、用万用表测量装置背面端子17、18有无正常工作电压。

	一次回路模拟显示
	装置试验/工作位置、接地刀、储能指示灯无相应显示。
	1、检查装置背面端子7-14是否接入插紧。

2、分别检查开关量输入对应端子7-13与公共端14是否处于无源导通的状态和用导线短接输入端子与公共端短接。

	温湿度

显示及

控制
	温湿度无显示
	1、检查温湿度传感器及传感器线是否插好，端子是否松脱。

2、使用替换法，把其它装置上正常的温湿度传感器和传感器线装到本装置上，查看温湿度显示是否正常。

	
	1)装置加热指示灯和排风指示灯常亮，加热器处于长加热状态，排风处于长排风状态
	1、观察显示屏是否人为误进入的继电器测试模式，如果误进入了，则给装置重装上电即可。

2、查看装置的温湿度测量值是否达到加热和排风条件。

3、进入的继电器测试模式，测试相应继电器是否正常。

	
	2)装置加热指示灯亮时，加热器不加热，断线指示灯亮。
	1、拔掉相应加热器端子，用万用表的通断档，测量加热输出继电器是否闭合。如果闭合正常，则需检查外部加热器电路。

	高压带电指示
	1、一次高压带电时高压带电指示灯亮缺相或亮度特暗。

2、一次高压带电时闭锁解除指示灯仍亮或闪烁。
	检查装置高压带电端子接线是否正确可靠；用万用表交流当测量装置端子A、B、C相与接地之间是否有电压，电压一般为10-60V（根据带电传感器不同而定）；如测量电压偏低检查带电传感器的性能参数是否按规定配置，是否符合装置对其要求。

	触点温度
	1、所有触点温度都无显示
	1、无线温度传感器与操显装置之间是否超出距离范围。

2、查看无线温度传感器的开关是否已经打开（有源）。

3、查看模块是否安装在电流回路的主路上。（无源）

4、查看高压开关柜是否已带负载，电流是否>8A（无源）。

5、查看无线温度传感器的编号与操控装置的编号是否一致。

6、查看操显装置上设置模块地址是否与装置上编号一致。

	
	2、个别触点温度无显示
	1、查看无线温度传感器的开关是否已经打开。（有源）

2、查看无线温度传感器的编号与操控装置的编号是否一致。

3、重新开关无线温度传感器开关。（有源）

4、查看模块是否安装在电流回路的主路上。（无源）

5、查看该相电流是否>8A（无源）。

	通讯
	通讯连不上。
	1、通讯接线端子是否接线插紧。

2、通讯数据线A、B是否接反。

3、通讯协议使用是否正确。

4、接收设备的波特率是否设置正确。

5、接收设备上设置的通讯地址是否与装置标明的一致。


视角：110°*75°


计算方法：W=2.86*L      H=1.53*L


视角：55°*35°


计算方法：W=1.04*L      H=0.63*L








第 6 页 共 24页

