[image: image25.png]


安徽凯宇电气有限公司 

 [image: image1.png]



KY600CRD红外测温主机
[image: image2.jpg]TH:25°C/75%RH
ID:190607182253 2020-01-09 17:00:20

A moae £ &M B % E





Installation & Operation Manual

说 明 书

V1.1

安  徽  凯  宇  电  气  有  限  公  司

安全和注意事项

  
[image: image3.png]


危险和警告

■本装置只能由专业人士进行安装和维护。
■对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
  
[image: image4.png]


 触电、燃烧和爆炸的危险

■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

■对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源.

■要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

■在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
■设备在使用中应该提供正确的额定电压。
■在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！

                   目　录

3

一、概述

4

二、红外测温系统结构

4

2.1 红外测温系统结构图

4

2.2红外温度传感器

6

2.3无线温度传感器

8

2.4 红外测温主机

11

三、显示与参数设置

11

3.1 显示面板

11

3.2参数设置

11

3.2.1报警开关设置

12

3.2.2参数查看

13

3.2.3参数设置

16

3.2.4 探头设置

17

3.2.5 极限温度记录

18

3.2.6温度报警记录

18

3.2.7恢复出厂设置

18

3.2.8清除所有用户数据

19

四、接线方式

19

五、外形尺寸及安装方式

20

六、维护与保养



一、概述

高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中，甚至有的监测点还处在密闭的空间中，由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题，通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的红外温度监测系统采用红外成像的方法采集数据。传感器安装在能照射到高压设备的位置，与接收设备之间无电气连接，因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。

红外测温监测系统具有极高的可靠性和安全性，可视性强，可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器旁边。系统配备标准通讯接口，可联网运行。通过上位机软件，可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据，实现了高压设备热故障预知维修。

二、红外测温系统结构

2.1 红外测温系统结构图

[image: image5.png]IREERES

IREERES

REfEREs

g

BRI

B

THNEE
feRkes




2.2红外温度传感器

红外温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。红外温度传感器是由红外温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、等组成（如下图所示）。红外温度传感器将采集到的温度数据通过485信号发送到红外测温主机。

	红外温度传感器原理结构图

	[image: image6.png]485 e CRRE TIMB
F % rHFE 8 ONC 3

AR =Y /f S8 e JH ZE





	红外传感器外形图

	[image: image7.png]





主要功能：

	主要功能
	功能介绍

	温度检测功能
	实时检测被测部位的当前温度

	供电电压自检功能
	实时检测传感器自身的供电电压值


技术参数：

	红外温度传感器技术参数

	温度测量范围
	-40℃～+300℃

	测量分辨率
	0.1℃

	测量精度
	±2℃（中心区域，0~100℃）

	测量范围
	55°x35°、110°x75° 0.5m

	采样时间
	默认实时采集（可自由设置间隔时间）

	刷新率
	0.5Hz…64Hz

	校验
	无需校验

	功耗
	23mA(3.3V)

	数据接口
	RS485接口

	安装角度
	55°x35° and 110°x75°

	工作环境
	-10°C-70°C


2.3无线温度传感器
工作原理

	无线温度传感器原理结构图

	[image: image8.jpg]I  EE(ERkSE






主要功能：

	主要功能
	功能介绍

	温度检测功能
	实时检测被测部位的当前温度

	供电电压自检功能
	实时检测传感器自身的供电电压值

	所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机


技术参数

	参数介绍

	[image: image19.png]



	[image: image20.jpg]




	产品名称：无线温度传感器
	产品名称：无线温度传感器

	传感器类型：有源
	传感器类型：无源

	温度测量范围：-25℃～+125℃
	温度测量范围：-25℃～+125℃

	测量精度：±1℃
	测量精度：±1℃            

	温度采样频率：默认5分钟
	温度采样频率：默认10秒

	无线频率：433MHz/2.4G
	无线频率：433MHz/2.4G

	无线传输距离：2.4G≤8米\433M≤200米（空旷距离）
	无线传输距离：2.4G≤8米\433M≤200米（空旷距离）

	电池使用寿命：8年
	工作电源：感应取电  启动电流：≥8A

	安装方式：捆绑式
	安装方式：捆绑式

	主体尺寸：38mm*35mm*24mm
	主体尺寸：46mm*35mm*21mm

	[image: image21.png]



	[image: image22.png]




	产品名称：无线温度传感器
	产品名称：温湿度传感器 

	传感器类型：微型无源
	传感器类型：有源无线、有线

	温度测量范围：-25℃～+125℃
	工作环境: -20 ℃~80℃

	测量精度：±1℃
	温度测量范围：-25℃～125℃
湿度测量范围: 0%RH~100%RH

	温度采样频率：默认20秒
	温度测量精度:±1℃ 湿度测量精度:±3%RH

	无线频率：433MHz
	温度采样频率：默认5分钟

	无线传输距离：≤200米（空旷距离）
	无线频率：433MHz   

	工作电源：感应取电  启动电流：≥5A
	无线传输距离：≤200米（空旷距离）

	安装方式：捆绑式
	安装方式：螺丝固定、导轨安装

	主体尺寸：26mm*22.5mm*10mm
	主体尺寸：60mm*45mm*28mm

	[image: image23.jpg]




	[image: image24.png]




	产品名称：无线温度传感器
	产品名称：无线测温传感器

	传感器类型：微型表带式无源
	传感器类型：有源

	温度测量范围：-25℃～+125℃
	温度测量范围：-25℃～+125℃

	测量精度：±1℃
	测量精度：±1℃            

	温度采样频率：默认20秒
	温度采样频率： 默认5分钟

	无线频率：2.4G/433MHz
	无线频率：433MHz

	无线传输距离：2.4G≤8米\433M≤200米（空旷距离）
	无线传输距离：433M≤200米（空旷距离）

	工作电源：感应取电  启动电流：≥5A
	电池使用寿命：8年

	安装方式：捆绑式
	安装方式：捆绑式、螺栓固定

	主体尺寸：35mm*21mm*15mm（表带总长390mm）
	主体尺寸：60mm*45mm*25mm，总长：105mm


2.4 红外测温主机

 红外测温主机是一款可同时处理红外传感器、温度传感器的工作状态监测、现场温度显示、热成像显示，报警提示和报警输出，事件记录及数据记录于一体的现场红外温度监测仪，并可修改现场红外探头的地址等参数。
[image: image9.jpg]TH:25°C/75%RH
ID:190607182253 2020-01-09 17:00:20

A moae £ &M B % E





                           红外测温主机

主要功能：

	主要功能
	功能介绍

	基本功能
	接收数据
	接收红外传感器的数据、温度传感器的数据

	
	显示数据
	温度数据以图像显示，显示效果更直观，背光开关可控，适用多种应用场合

	
	时钟显示
	实时时钟显示，并作为事件记录的时间基准

	
	参数设置
	所有参数灵活可设，操作方便，掉电数据不丢失

	
	报警输出
	当有报警事件发生时，继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示   

	高级功能
	极限温度记录
	按天记录每个测温点的最高温和最低温，当跨年度使用时，自动覆盖上一年的该月数据

	
	温度报警记录
	记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间，最多可保存100条记录，当超过100条记录时，自动覆盖最早的记录

	
	密码管理
	采用密码管理方式，设置参数时必须输入密码，密码分为用户密码和系统密码，输入系统密码可进行更高级的设置功能


技术指标：

	技术参数
	技术指标

	传感器通讯参数
	通讯接口
	RS485通讯接口

	
	管理红外探头数量
	≤4只  

	
	管理温度传感器数量
	≤24只

	
	通讯规约
	Modbus规约《红外成像摄像头传感器通讯协议》

	
	波特率
	2400、4800、9600（默认）、19200、38400、57600、11520bps 可选

	通讯参数
	通讯接口
	RS485通讯接口，通讯距离≤1200m（不加中继）

	
	主机组网数量
	≤32只

	
	通讯规约
	Modbus规约《200CRD通讯协议》

	
	波特率
	1200、2400、4800、9600 bps 可选

	报警默认参数
	温度报警值
	上限值：+90℃，下限值：－20℃

	
	温度告警值
	上限值：+60℃，下限值：－10℃

	继电器干接点参数
	AC220V/5A（1组无源常开/常闭触点）

	工作电压
	AC/DC100V~240V

	整机功耗
	≤5VA

	工作温度
	-10℃~+70℃

	工作湿度
	≤90%RH,不结露，无腐蚀

	海拔
	≤2500米

	防护等级
	IP20

	绝缘电阻
	≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%)

	安装方式
	嵌入式安装


三、显示与参数设置

[image: image25.png]3.1 显示面板

[image: image10.jpg]ik =Kk
MAX 34.25°C
MIN 26.25°C
MID 25.25°C
AVG 24.25°C
SELF 0.00°C
A.NP 022
W.NP 010
/ 66A 66A 66A
ID/ 190607182131
%201911999001 2019-03-25 01:39:03

/v

2 3 4 5




MAX:最大值、MIN:最小值、MID：中间值、AVG：平均值、SELF：自身值A.NP：预警点数、W.NP:报警点数、66A：三相电流、ID：主机地址、SN：红外传感器地址

3.2参数设置

3.2.1报警开关设置


报警开关用于设置报警事件发生时是否发出报警声，有报警事件发生时，若报警开关打开则发出报警声，若没打开则不会发出报警声；无论报警开关是否打开，系统都会记录报警事件。

[image: image11.jpg]ID:190607182131

st

MAX :
MIN

MID

AVG

SELF :
ANP :
W.NP :
66A
2019-03-25

32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
01:39:03

ERE
REFFX
SHEE
2HIRE
BwLiRE

IREFF ESC <-- -->

ENT

£ 295 A &Y

£ £95 A &Y

A 4

Ad

BRI %
BREH ESC <-- --> ENT

£ 295 A &Y

ERE
REFFX
S2HEE
SHIRE
BHLRE

IREFF ESC <-- -->

ENT

AJ

y 4

£ 95 A &Y

HIARE
\ 4
s
MAX :  32.25°C
MIN 32.25°C
MID 32.25°C
AVG 32.25°C
SELF :  32.25°C
ANP :  32.25°C
W.NP :  32.25%C
66A 32.25°C
ID: 190607182131 2019-03-25  01:39:03

£ 295 A &Y





3.2.2参数查看

参数查看用于查看装置当前的参数设置情况，可查看网络参数、通讯参数、CT参数、探头参数、和报警参数，无需输入密码，查看方式如下图所示，其它参数查看方法与此一致。
[image: image12.jpg]sk
MAX : 32.25°C
MIN 32.25°C
MID : 32.25°C
AVG 32.25°C
SELF : 32.25°C
ANP : 32.25°C
W.NP : 32.25°C
66A 32.25°C

ID:190607182131 2019-03-25 01:39:03

£ 295 A &Y

2¥EE

EEEE]
EREH
CTE&#
RLBH

IBEEFF ESC <-- --> ENT

ERE
REFFX
S2HEE
SHIRE
BHALIRE

REHF ESC <-- --> ENT

£ £95 A &Y

Ad

v

g=chsE | Dithsik: 201911999001
SIM-E4RiR#5 : 0000000000000000000000
Z3HIP: 0.0.0.0

ARSS28IP : 59.110.234.111

FRS®mO: 8892

EEWMY: NIDBUS_RTU

AGEE&E: 000

e
R X
EETi
SHiE
AL

REHF ESC <-- --> ENT

£ 95 A &Y

£ 295 A &Y

MFS
BRSH
CT2%
w28

REHF ESC <-- --> ENT

£ 295 A &Y





3.2.3参数设置


参数设置用于设置系统参数，输入用户密码可设置常用的参数，一般设置错误也不会对装置带来严重的后果（如接收不到红外数据等等），若无意中设置错误，只需恢复出厂设置即可使装置正常工作。


输入系统密码可进行更高级的设置，可设本机地址、显示组名等等，并可修改红外温度传感器的地址、工作方式、温度补偿等等，本项设置需要用户有一定的耐心和专业知识，一般不建议修改，本手册也未给出设置方式，若用户需要设置，请与厂家联系。


用户密码出厂值：2000


所有密码均可修改，使用系统密码进入可修改用户密码和系统密码，使用用户密码进入只可修改用户密码，若密码均被修改后并忘记了密码，请与厂家联系。


注意：用户进行时间设置时，进入时间设置界面后，同时按ESC键和ENT键进入设置菜单，按ENT键选择设置项目，按 ( 和 ( 键修改设置值，按ESC键退出并保存设置时间。

[image: image13.jpg]st FHE
MAX : 32.25°C
MIN :  32.25°C REFX
MID : 32.25°C
AVG 32.25°C a %&EE
iF i 3225€ >
A.NP : 32.25°C ﬂ o .
W.NP : 32.25°C RARE
66A :  32.25°C RS HIRE
ID:190607182131 2019-03-25 01:39:03 IBEEFF ESC <-- iy ENT
\4
SHIGE
iV
y A 4 F3Ee
[mEs%] B
— £y *
BEBREH IBEINELL
R < 2000
TE%%%{ ﬁiﬂﬁﬁ 2000
iIREHF ESC <-- --> ENT IREFF ESC <-- --> ENT
EREE AN
s BESH
£ch 28| Dithiik
iR E NG | #2281 Diti4iH1:20 |
£ ch 28I Ditbiit £=chE.|Dithit2 : 19
ﬂl;%%%lp y 1 4 } #Ech58| DitHE3 - 11
ﬂ%éiﬂf Y v 4 $Ech 28I Ditsk4 - 99
HEEERT E)EIFE T, £=ch 28| DS : 90
IBREFF ESC <-- -->  ENT IBEFF ESC <-- --> ENT
yrirt =1 eI =] BN
£ ch82| Dithiit
LY *
RFESE AT = #=ch22I D {20]
g i )AN EchE_IDIBAE2 - 19
— N 4 %*%ﬁlDﬂﬂt3 11
mE BUE < oy g8 D4 - 99
| DitBHES : 90
REIFHNGREF il

BEEF ESC <-- --> ENT

£ £9Y5 A £

IBEEFF ESC <-- --> ENT

£ 295 A &Y





3.2.4 探头设置

探头设置用于设置探头与显示的相关参数，例如使用探头的数量、设置探头的编号、探头参数、图像显示的方式、温度补偿的设置、离线时间的设置等。
[image: image14.jpg]s
MAX : 32.25°C
MIN 32.25°C
MID 32.25°C
AVG 32.25°C
SELF : 32.25°C
ANNP : 32.25°C
W.NP : 32,25°C
66A 32.25°C
ID:190607182131 2019-03-25 01:39:03

FHRE

S2HEE
SHRE
BwLiRE

wREH ESC <-- --> ENT

£ 295 A &Y

£ 95 A &Y

£y

R
REF| wEX
IBEFF ESC <-- --> ENT

£ 295 A &Y

REFX

BT

wREH ESC <-- --> ENT

£y

£ £95 A &Y

HBIAREF
RENRE
A 4
sk
MAX : 32.25°C
MIN 32.25°C
MID 32.25°C
AVG 32.25°C
SELF : 32.25°C
ANP : 32.25°C
W.NP : 32.25°C
66A 32.25°C
ID:190607182131 2019-03-25 01:39:03

£ 95 A &Y





3.2.5 极限温度记录

极限温度记录：按天记录每个测温点当天的最高温度和最低温度记录图，当跨周使用时，自动覆盖上一周的当天的数据，其查看方法如下图：

[image: image15.jpg]MIN
MID
AVG
SELF
A.NP

66A

ID:190607182131 2019-03-25

s

MAX :

W.NP :

32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
32.25°C
01:39:03

£ 295 A &Y

IR
mr:  [EF

IREFHF ESC <-- -->

ENT

£ £95 A &Y

VAL

BWH

ERE
REFFX
S2HEE
2HIRE

| &RLigE |

IREHF ESC <-- --> ENT

£ 95 A £V

£Zy

A 4

LT

ANEE

A 4

£Zy

HIAILEE

LR BRI

MAX :
MIN:
MID:
AVG:
SELF:

OA

ID:1906071821811

EFE%ZJ:F ESC <-- -->

33.48°C
33.48°C
33.48°C
33.48°C
33.48°C
OA OA

RERIEEICR

x| ®AX

T S TVAV S

BI=X BItX

REH ESC <-- --> ENT

£ 295 A &Y

ENT

£ 295 A &Y

Row L-01 L-02 L-03 L-04 L-05
RO1 26.9126.9126.9126.91 26.91
RO2 26.9126.9126.9126.91 26.91
RO3 26.9126.9126.9126.91 26.91
R04 26.9126.9126.9126.91 26.91
RO5 26.9126.9126.9126.91 26.91
RO6 26.9126.9126.9126.9126.91
RO7 26.9126.9126.9126.91 26.91
R0O8 26.9126.9126.9126.91 26.91
R0O9 26.9126.9126.9126.91 26.91
R10 26.9126.9126.9126.91 26.91
R11 26.9126.9126.9126.91 26.91
R12 26.9126.9126.9126.91 26.91

IREF ESC_<-- --> ENT

£ 95 A &Y





3.2.6温度报警记录

温度报警分为高温报警和低温报警两种类型：


高温报警：当一个或多个测温点的温度超过报警温度上限时，发生高温报警事件，此时直至温度低于温度告警上限时报警事件才会清除。


低温报警：当一个或多个测温点的温度低于报警温度下限时，发生低温报警事件，此时直至温度高于温度告警下限时报警事件才会清除。


发生报警事件后，若报警开关打开，装置立即发出报警声，10分钟后无论报警事件有没有清除，系统主动关闭报警声。报警事件清除后，再次发生报警事件时，报警声重新开启，依此类推。


发生报警事件后，相应的测温点显示的温度值闪烁，直至报警清除。


报警事件的记录：发生报警事件后，若10分钟后报警事件还存在，系统则开始记录报警事件数据，记录的数据以当前的温度值和时间为准，若报警记录中的温度数据低于温度报警上限时，用户可在极限温度本月的记录中查看最高的温度值和发生时间，当报警事件清除后，系统立即以当前时间为准记录结束时间。若装置在报警事件清除前发生了断电，结束时间将不被记录。若报警事件持续时间小于10分钟，本次报警事件将不会被记录。
温度报警记录：记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间，最多可保存100条记录，当超过100条记录时，自动覆盖最早的记录。白色温度表示未超过报警值，红色温度表示超过了报警值。

其查看方法与＂极限温度记录＂的查看方法一致，请参考＂极限温度记录＂的查看方法．

3.2.7恢复出厂设置

当用户无意修改了设置参数导致主机不能正常工作时，可尝试恢复出厂设置，若恢复出厂设置后仍未能正常工作，请与厂家联系。

3.2.8清除所有用户数据


该项操作将会把所有的极限温度记录、温度事件记录和温度失衡记录全部清除，所以用户要小心操作，若执行了清除操作，丢失的数据无法再找回。


极限温度记录和温度失衡记录也可以按月清除，此方法不会清除其它数据，温度事件记录也可以独立清除，不会清除极限温度记录和温度失衡记录。
四、接线方式

[image: image16.png]AC/DC220V = gglg*ﬁ
L{+N2/+ i 12V/GNDA-S]B-S
1]5 67

ok

a | B | K| % | Rs485

12V|GND|A-S|B-S| A | B |K1A|K1B|K2A|K2B| IC |IC%*| IB [IB%| IA |IA%

8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19 |20 21| 22|23





五、外形尺寸及安装方式

	测温主机外形尺寸（单位：mm）

	[image: image17.jpg]99mm

99mm

OO og

@R Rt

61mm

12mm

90mm

35mm

AR
Bz R ~F

91mm

wwig

IR+




开孔尺寸：９1mm*９1mm

测温主机安装方式：嵌入式安装

	红外传感器表带外形尺寸（单位：mm）

	[image: image18.png]Wwe/g

Wuw/'6e

24,76mm






	安装方式：吸附式


六、维护与保养
装置为高性能电子设备，运输和拆封是务必轻拿轻放，不应受到剧烈冲击。因根据GB/T15464《仪器仪表报装通用技术条件》的规定运输和存储。保存的地方环境温度为0~40℃，相对湿度不超过85%空气中无腐蚀性气体；
所用非授权的私自拆机行为将视为自动放弃享有的保修权利；

非专业人员请勿拆卸；
装置的维修工作需要专业的技术人员进行维修；
装置异常时请及时与厂家联系，请勿自行维修；
切勿将装置置于潮湿或有凝露的环境中运行；
切勿将装置置于有易燃物和水蒸气的环境中运行；

请勿将装置置露天放置，以免淋湿或暴晒；
图例说明:


液晶显示区域


退出键


上翻键


下翻键


确认键













_1234567890.doc
[image: image1.png]






_1234567891.doc
[image: image1.png]






